Утвержден и введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР
от 5 декабря 1984 г. N 4103

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НАПРЯЖЕННОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

Occupational safety standards system. Power
frequency electric fields. Permissible levels of field
strength and requirements for control at work-places

ГОСТ 12.1.002-84

Группа Т58

ОКСТУ 0012

Взамен ГОСТ 12.1.002-75

Дата введения
1 января 1986 года

Стандарт устанавливает предельно допустимые уровни напряженности электрического поля (ЭП) частотой 50 Гц для персонала, обслуживающего электроустановки и находящегося в зоне влияния создаваемого ими ЭП, в зависимости от времени пребывания в ЭП, а также требования к проведению контроля уровней напряженности ЭП на рабочих местах.
Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены в Приложении 1.

1. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

1.1. Предельно допустимый уровень напряженности воздействующего ЭП устанавливается равным 25 кВ/м.
Пребывание в ЭП напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается.
1.2. Пребывание в ЭП напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается в течение рабочего дня.
1.3. При напряженности ЭП свыше 20 до 25 кВ/м время пребывания персонала в ЭП не должно превышать 10 мин.
1.4. Допустимое время пребывания в ЭП напряженностью свыше 5 до 20 кВ/м включительно вычисляют по формуле

                                       50
                                   Т = -- - 2,
                                       Е

где Т - допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч;
Е - напряженность воздействующего ЭП в контролируемой зоне, кВ/м.
Расчет допустимой напряженности, в зависимости от времени пребывания в ЭП, приведен в Приложении 2.
1.5. Допустимое время пребывания в ЭП может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. В остальное рабочее время напряженность ЭП не должна превышать 5 кВ/м.
1.6. При нахождении персонала в течение рабочего дня в зонах с различной напряженностью ЭП время пребывания вычисляют по формуле

,

где  - приведенное время, эквивалентное по биологическому эффекту пребыванию в ЭП нижней границы нормируемой напряженности, ч;
, ,...,  - время пребывания в контролируемых зонах с напряженностью , , ..., , ч;
, , ...,  - допустимое время пребывания в ЭП для соответствующих контролируемых зон по пп. 1.3 и 1.4.
Приведенное время не должно превышать 8 ч.
Примечание. Количество контролируемых зон определяется перепадом уровней напряженности ЭП на рабочем месте. Различие в уровнях напряженности ЭП контролируемых зон устанавливается 1 кВ/м.

Пример определения приведенного времени пребывания в электрическом поле дан в Приложении 3.
1.7. Требования пп. 1.1; 1.3 и 1.4 действительны при условии исключения возможности воздействия электрических разрядов на персонал, а также при условии применения защитного заземления по ГОСТ 12.1.019-79 всех изолированных от земли предметов, конструкций, частей оборудования, машин и механизмов, к которым возможно прикосновение работающих в зоне влияния ЭП.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

2.1. При измерении напряженности ЭП должны соблюдаться установленные правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором СССР, предельно допустимые расстояния от оператора, производящего измерения, и измерительного прибора до токоведущих частей, находящихся под напряжением.
2.2. Напряженность ЭП должна измеряться в зоне нахождения человека при выполнении им работы.
Во всех случаях должна измеряться напряженность неискаженного ЭП.
2.3. При выполнении работ без подъема на конструкции или оборудование измерения напряженности ЭП должны производиться:
при отсутствии защитных средств - на высоте 1,8 м от поверхности земли;
при наличии коллективных средств защиты - на высоте 0,5; 1,0 и 1,8 м от поверхности земли.
2.4. При выполнении работ с подъемом на конструкции или оборудование (независимо от наличия средств защиты) - на высоте 0,5; 1,0 и 1,8 м от площадки рабочего места и на расстоянии 0,5 м от заземленных токоведущих частей оборудования.
2.5. Время пребывания в контролируемой зоне устанавливается исходя из наибольшего значения измеренной напряженности.
2.6. Напряженность ЭП на рабочих местах персонала должна измеряться:
при приемке в эксплуатацию новых электроустановок;
при организации новых рабочих мест;
при изменении конструкции электроустановок и стационарных средств защиты от ЭП;
при применении новых схем коммутации;
в порядке текущего санитарного надзора - 1 раз в два года.
2.7. Результаты измерений следует фиксировать в специальном журнале или оформлять в виде протокола.
Форма протокола измерений приведена в Приложении 4.
2.8. Для определения напряженности ЭП следует применять приборы, измеряющие действующие значения и обеспечивающие необходимые пределы измерения с допустимой погрешностью не более +/- 20%.
Для измерения напряженности ЭП может быть рекомендован прибор типа NFM-1.
2.9. На стадии проектирования допускается определение напряженности ЭП вблизи воздушных линий электропередачи и в электрических распределительных устройствах расчетным способом.

Приложение 1
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

────────────────────┬─────────────────────────────────────────────
       Термин       │                 Пояснение
────────────────────┼─────────────────────────────────────────────
1. Напряженность    │Эффективное значение синусоиды, имеющей
электрического поля │амплитуду, равную большей полуоси эллип-
                    │са, описываемого вектором напряженности в
                    │данной точке
2. Электроустановка │По ГОСТ 19431-84
3. Зона влияния     │Пространство, где напряженность ЭП частотой
электрического поля │50 Гц более 5 кВ/м
4. Время пребывания │Время, в течение которого работающий
в электрическом поле│находится в зоне влияния ЭП
5. Контролируемая   │Часть рабочего места, для которого устанав-
зона                │ливается соответствующее допустимое время
                    │пребывания в ЭП
6. Рабочее место    │По ГОСТ 12.1.005-88
7. Линия электро-   │По ГОСТ 19431-84
передачи            │
8. Электрическое    │По ГОСТ 24291-90
распределительное   │
устройство          │

Приложение 2
Справочное

РАСЧЕТ ДОПУСТИМОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ В ЭП

При необходимости установления предельно допустимой напряженности ЭП при заданном времени пребывания в нем, уровень напряженности ЭП в кВ/м вычисляют по формуле

,

где Т - время пребывания в ЭП, ч.
Примечание. Расчет по формуле допускается в пределах от 0,5 до 8,0 ч.

Приложение 3
Справочное

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО ВРЕМЕНИ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

= 6,0 кВ/м;  = 3,5 ч;  = 6,3 ч;
= 10,0 кВ/м;  = 0,5 ч;  = 3,0 ч;
= 18,0 кВ/м;  = 0,2 ч;  = 0,8 ч;
ч.

Приложение 4
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

В протоколе измерений рекомендуется приводить следующие сведения:
наименование электроустановки;
дату проведения измерений;
измерительные приборы (тип, номер и данные о их поверке);
место измерений;
рабочее напряжение электроустановок в момент измерения;
температуру и относительную влажность воздуха;
точку измерения;
результаты измерений;
заключение;
фамилию и должность лица, проводившего измерения;
подпись.