# Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 31 марта 1981 г. N 1675

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Unified system for design documentation.

Alpha-numerical designations in electrical diagrams

ГОСТ 2.710-81

(СТ СЭВ 2182-80, СТ СЭВ 6306-88)

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением

Госстандарта СССР от 29.03.1989 N 825)

Группа Т52

Разработан Государственным комитетом СССР по стандартам.

Исполнители: Ю.И. Степанов, Л.Л. Тимошук.

Внесен Государственным комитетом СССР по стандартам: член Госстандарта Б.Н. Лямин.

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1981 г. N 1675.

Взамен ГОСТ 2.710-75.

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1981 г. N 1675 срок введения установлен с 01.07.1981.

Настоящий стандарт распространяется на электрические схемы, а также на конструкторские документы, содержащие сведения об элементах, устройствах и функциональных группах электрических схем, выполняемых вручную и автоматизированным способом во всех отраслях промышленности, и устанавливает типы условных буквенно-цифровых обозначений элементов, устройств и функциональных групп, а также правила их построения.

Стандарт не распространяется на схемы железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2182-80.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Условные буквенно-цифровые обозначения (далее - обозначения) предназначены:

для однозначной записи в сокращенной форме сведений об элементах, об устройствах и о функциональных группах (далее - части объекта) в документации на объект;

для ссылок на соответствующие части объекта в текстовых документах;

для нанесения непосредственно на объект, если это предусмотрено в его конструкции.

1.2. В зависимости от назначения и характера передаваемой информации устанавливаются следующие типы обозначений:

высшего уровня - устройства (дополнительное обозначение);

высшего уровня - функциональная группа (дополнительное обозначение);

конструктивного расположения - конструктивное обозначение (дополнительное обозначение);

элемента - позиционное обозначение (обязательное обозначение);

электрического контакта (дополнительное обозначение);

части объекта, с которой сопрягается данная часть объекта, или места расположения на документе изображения или сведений о данной части объекта (адресное обозначение).

В зависимости от полноты передаваемой информации условное буквенно-цифровое обозначение может иметь простую или сложную структуру, т.е. структуру в виде обозначений отдельных типов или в виде составного обозначения.

При необходимости допускается применять обозначения и их квалифицирующие символы, типы которых не установлены настоящим стандартом. Содержание и способ записи таких обозначений должны быть пояснены в документации на объект (например, на поле схемы).

Определения терминов, используемых в стандарте, приведены в справочном Приложении 2.

1.3. Применение условных буквенно-цифровых обозначений в документах устанавливается правилами выполнения соответствующих документов (схем, чертежей, текстовых документов и т.д.).

## 2. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ

2.1. Для построения обозначений применяют прописные буквы латинского алфавита, арабские цифры, а также приведенные в табл. 1 знаки (квалифицирующие символы).

Таблица 1

─────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────

Тип условного обозначения    │Классифи-│      Примечание

│цирующий │

│символ   │

─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────

1. Обозначение высшего уровня - │   =     │

устройство                       │         │

2. Обозначение высшего уровня - │  =/=    │ Допускается =//=

функциональная группа            │         │

3. Конструктивное обозначение   │   +     │

4. Обозначение элемента         │   -     │

(позиционное обозначение)        │         │

5. Обозначение электрического   │   :     │

контакта                         │         │

6. Адресное обозначение         │   ()    │ Обозначение заключают

│         │в круглые скобки

Знаки "0" и "1" используют и читают, соответственно как цифры "нуль" и "единица", за исключением тех случаев, когда их используют в заведомо буквенных сочетаниях при образовании обозначений устройств и функциональных групп, если это не приведет к неправильному пониманию обозначений.

2.2. Структура обозначений

2.2.1. Условное буквенно-цифровое обозначение записывают в виде последовательности букв, цифр и знаков в одну строку без пробелов и их количество в обозначении не устанавливается.

2.2.2. Соседние группы знаков отдельных обозначений, имеющие самостоятельное смысловое значение, разделяют:

чередованием буквы и цифры (например, KC25, K2, 25KC, 2K);

точкой, если группы состоят только из букв или только из цифр (например, KC.A, 2.25).

Допускается в обозначении разделять точкой самостоятельные смысловые группы, состоящие из букв и цифр (например, 01.A1.1312; 01.A.113.12).

2.2.3. Допускается цифровую часть, имеющую смысл порядкового номера, записывать с одинаковым количеством разрядов, заполняя старшие разряды нулями, например, A01, A02,..., A25,..., A99.

2.2.4. Составное обозначение образуют последовательной записью обозначений различных типов. Обозначение, входящее в составное обозначение, записывают с квалифицирующими символами в соответствии с табл. 1.

Структура составного условного буквенно-цифрового обозначения в общем виде представлена на черт. 1.

────────────────┬────────┬─────────────────────┬────────┬─────────

Обозначение   │Конст-  │Обозначение элемента │Обозна- │Адресное

высшего уровня │руктив- │                     │чение   │обозна-

───────┬────────┤ное     ├─────┬──────┬────────┤контакта│чение

устрой-│функци- │обозна- │ вид │номер │функция │        │

ство   │ональная│чение   │     │      │        │        │

│группа  │        │     │      │        │        │

───────┼────────┼────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────────

= NANA   NANA + NANA   -  A     N    A|NANA| :  NANA    (NANA)

───────┴────────┴────────┼─────┴──────┼────────┴────────┴─────────

Дополнительная часть   │Обязательная│   Дополнительная часть

│   часть    │

─────────────────────────┴────────────┴───────────────────────────

A - обозначение, состоящее из одной или нескольких букв;

N - обозначение, состоящее из одной или нескольких цифр;

NANA - любая комбинация цифр и (или) букв;

|NANA| - дополнительная часть, уточняющая функцию.

Например, = A12  T8 + 204 - K4H: 12 (201.16 + 15: 2).

Контакт 12 сигнального реле K4, которое расположено на месте 204 в функциональной группе T8, входящей в устройство A12, соединен с контактом 2, который расположен на месте 15 и изображен на шестом листе принципиальной схемы (201).

Черт. 1

2.2.5. Составное обозначение должно передавать комплексную информацию о части объекта, обозначение которой указано последним. Количество обозначений, образующих составное обозначение, не устанавливается.

2.2.6. Обозначения высшего уровня (устройство или функциональная группа) и конструктивное обозначение указывают функциональное или конструктивное вхождение данной части объекта в части объекта соответствующих типов. Порядок записи обозначений этих типов определяется порядком вхождения, например,  T1 = A2 - R5 резистор R5 входит в состав устройства A2, которое входит в функциональную группу T1. Конструктивное расположение каждой функциональной части может быть указано последовательным применением конструктивного обозначения. Например, + 5.24 = A2 + B4 - R5 - резистор R5 находится в ячейке B4 и входит в устройство A2, которое расположено на раме 24 в стойке 5.

2.2.7. Перед обозначением устройства, функциональной группы или элемента, стоящим в начале составного обозначения, допускается не указывать соответствующий квалифицирующий символ, если это не приведет к неправильному пониманию обозначений. Например, K1: 2 - второй контакт реле K1.

Допускается также не указывать квалифицирующий символ при записи обозначений в простой структуре, если тип обозначения однозначно установлен в документации. Например, в таблице соединений, замещающей схему соединений, (схему 301) в графе "Конструктивное обозначение" обозначения могут быть помещены без знака "+".

2.2.8. Обозначение высшего уровня

Обозначения устройств и функциональных групп следует строить из комбинации букв и (или) цифр.

Для обозначения устройств следует использовать:

обозначение типа устройства, присвоенное ему в документации, на основании которой оно применено;

буквенно-цифровое обозначение, начинающееся с буквы "A", присвоенное устройству на схеме объекта.

Например, = A23, = AC16.

Допускается цифровое обозначение функциональных групп, в этом случае обозначение записывают с квалифицирующим символом, например,  27.

2.2.9. Обозначение конструктивного расположения (конструктивное обозначение)

Обозначение предназначено для связи схем или других документов с конструкцией объекта. Построение обозначения должно обеспечить возможность однозначного указания места любой части объекта в конструкции. Обозначения строят из комбинации букв и цифр.

2.2.10. При построении конструктивного обозначения применяют координатный, позиционный (последовательный) или координатно-позиционный (координатно-последовательный) методы.

При координатном методе конструктивное обозначение составляют из нескольких частей, каждая из которых указывает одну координату части объекта в условной системе координат, принятой для данной конструкции. При этом обозначения координат следует разделять в соответствии с п. 2.2.2.

Например, + C24 - место на конструкции объекта с координатами: ряд C колонка 24;

+ 5.24 - место на конструкции объекта с координатами: ряд 5 колонка 24.

При позиционном (последовательном) методе конструктивное обозначение представляет собой цифровое или буквенное обозначение, присвоенное данному месту (позиции) в конструкции. Например, + 204 - место N 204.

Содержание и способ записи конструктивных обозначений для конкретных объектов (принятая система координат и их обозначений, последовательность уровней входимости и т.д.) определяются особенностями конкретной конструкции и должны быть пояснены в документации на объект (например, на сборочном чертеже.) Пример построения конструктивного обозначения приведен на черт. 2 справочного Приложения 2.

2.2.11. Обозначение элемента (позиционное обозначение)

Обозначение элемента в общем случае состоит из трех частей, указывающих вид элемента, его номер и функцию.

Вид и номер являются обязательной частью условного буквенно-цифрового обозначения и должны быть присвоены всем элементам и устройствам объекта. Указание функции элемента не служит для идентификации элемента и не является обязательным.

В первой части записывают одну или несколько букв (буквенный код) для указания вида элемента, во второй части записывают одну или несколько цифр для указания номера элемента данного вида, в третьей части записывают одну или несколько букв (буквенный код) функции элемента. Например, C4I - конденсатор C4, используемый как интегрирующий. Допускается буквенный код функции дополнить цифрами. При разнесенном способе представления допускается к номеру добавлять условный номер изображений части элемента или устройства, отделяя его точкой. Например, A41.

При составлении перечней элементов на объект допускается указывать только первую и вторую части обозначения (обязательную часть).

Например,        Обозначение элемента        Обозначение элемента

на схеме                   в перечне

R1                         R1

C4I                        C4

A05.1M                       A05

A052M

A06.01                       A06

A06.02

2.2.12. Буквенные коды видов элементов приведены в табл. 1 обязательного Приложения 1. Части объекта (элементы) разбиты по видам на группы, которым присвоены обозначения одной буквой. Для уточнения вида элементов допускается применять двухбуквенные и многобуквенные коды. Элемент данного вида может быть обозначен одной буквой - общим кодом вида элемента или двумя буквами - кодом данного элемента. При применении двухбуквенных и многобуквенных кодов первая буква должна соответствовать группе видов, к которой принадлежит элемент. Примеры двухбуквенных кодов приведены в табл. 2 обязательного Приложения 1.

Дополнительные обозначения должны быть пояснены в документации на объект (например, на поле схемы).

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблица 4 отсутствует. Возможно, имеется в виду таблица 1 Приложения 2.

2.2.13. Буквенные коды функций элементов приведены в табл. 1 справочного Приложения 2. Эти коды следует использовать только для общей характеристики функционального назначения элемента, например, "главный", "измеряющий" и т.д. Для уточнения функционального назначения однобуквенный код, установленный в табл. 4, допускается дополнить последующими буквами и (или) цифрами. В этом случае должны быть приведены соответствующие пояснения в документации на объект (например, на поле схемы).

2.2.14. Обозначение электрического контакта

Для обозначения электрического контакта в общем случае используют комбинацию букв и цифр.

Обозначение контакта должно повторять маркировку контакта, нанесенную на объекте или указанную в документации этого объекта.

Если обозначения контактам присваивают при разработке объекта, то следует обозначить их номерами. Если контакты конструктивно сгруппированы в несколько групп, то допускается обозначать их по группам.

2.2.15. Адресное обозначение

Адресное обозначение в общем случае состоит из трех частей:

обозначение документа, с которым сопрягается данный документ;

номер листа документа, с которым сопрягается данный лист документа;

адрес другой части объекта (или ее изображение), с которой сопрягается данная часть объекта (или ее изображение).

Все части данного адресного обозначения записывают в указанном порядке и отделяют друг от друга точкой. Перед номером листа помещают букву L. При необходимости указать сопряжение с несколькими листами документа их номера разделяют запятыми или (в случае нескольких листов по порядку) многоточием.

Например, (201.L01,03) - схема 201, первый и третий листы

(201.L01 ... 06) - схема 201, листы с первого по шестой

(201.L02/15A) - схема 201, лист второй, зона 15A.

Если в качестве третьей части адресного обозначения используют обозначение детали, конструктивное обозначение и т.д., то эту часть записывают с соответствующим квалифицирующим символом.

Например, (201.L6. + 15: 2) - второй контакт расположен на месте (позиции) 15 и изображен на схеме 201 на шестом листе.

XP1(= A3) - данный элемент - штыревая часть XP1 - соединяется с устройством A3.

Допускается в адресном обозначении не указывать любую из его составных частей.

2.2.16. Допускается указывать в адресном обозначении место на документе, в котором расположено изображение или описание данной части объекта. В этом случае внутри скобок первым знаком записывают букву A, отделяя ее от остальных частей адресного обозначения точкой.

Например, (A.201.L01/15A) - данный элемент расположен на схеме 201 на первом листе в зоне 15A.

# Приложение 1

Обязательное

1. Буквенные коды наиболее распространенных видов элементов приведены в табл. 1.

Таблица 1

────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────

Первая  │   Группа видов элементов  │   Примеры видов элементов

буква   │                           │

кода    │                           │

(обяза- │                           │

тельная)│                           │

────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────

A    │ Устройства                │ Усилители, приборы теле-

│                           │управления, лазеры, мазеры

B    │ Преобразователи неэлектри-│ Громкоговорители, микрофоны,

│ческих величин в электри-  │термоэлектрические

│ческие (кроме генераторов  │чувствительные элементы,

│и источников питания) или  │детекторы ионизирующих

│наоборот аналоговые или    │излучений, звукосниматели,

│многоразрядные             │сельсины

│преобразователи или датчики│

│для указания или измерения │

C    │ Конденсаторы              │

D    │ Схемы интегральные,       │ Схемы интегральные

│микросборки                │аналоговые и цифровые,

│                           │логические элементы,

│                           │устройства памяти, устройства

│                           │задержки

E    │ Элементы разные           │ Осветительные устройства,

│                           │нагревательные элементы

F    │ Разрядники,               │ Дискретные элементы защиты

│предохранители, устройства │по току и напряжению, плавкие

│защитные                   │предохранители, разрядники

G    │ Генераторы, источники     │ Батареи, аккумуляторы,

│питания, кварцевые         │электрохимические и

│осцилляторы                │электротермические источники

H    │ Устройства индикационные  │ Приборы звуковой и световой

│и сигнальные               │сигнализации, индикаторы

K    │ Реле, контакторы,         │ Реле токовые и напряжения,

│пускатели                  │реле электротепловые, реле

│                           │времени, контакторы,

│                           │магнитные пускатели

L    │ Катушки индуктивности,    │ Дроссели люминесцентного

│дроссели                   │освещения

M    │ Двигатели                 │ Двигатели постоянного

│                           │и переменного тока

P    │ Приборы, измерительное    │ Показывающие, регистрирующие

│оборудование               │и измерительные приборы,

│                           │счетчики, часы

Q    │ Выключатели и             │ Разъединители, коротко-

│разъединители в силовых    │замыкатели, автоматические

│цепях                      │выключатели (силовые)

R    │ Резисторы                 │ Переменные резисторы,

│                           │потенциометры, варисторы,

│                           │терморезисторы

S    │ Устройства коммутационные │ Выключатели, переключатели,

│в цепях управления, сигна- │выключатели, срабатывающие

│лизации и измерительных    │от различных воздействий

T    │ Трансформаторы,           │ Трансформаторы тока и

│автотрансформаторы         │напряжения, стабилизаторы

U    │ Преобразователи           │ Модуляторы, демодуляторы,

│электрических величин в    │дискриминаторы, инверторы,

│электрические, устройства  │преобразователи частоты,

│связи                      │выпрямители

V    │ Приборы электровакуумные, │ Электронные лампы, диоды,

│полупроводниковые          │транзисторы, тиристоры,

│                           │стабилитроны

W    │ Линии и элементы          │ Волноводы, диполи, антенны

│сверхвысокой частоты,      │

│антенны                    │

X    │ Соединения контактные     │ Штыри, гнезда, разборные

│                           │соединения, токосъемники

Y    │ Устройства механические   │ Электромагнитные муфты,

│с электромагнитным приводом│тормоза, патроны

Z    │ Устройства оконечные,     │ Линии моделирования,

│фильтры, ограничители      │кварцевые фильтры

2. Примеры двухбуквенных кодов приведены в табл. 2.

Таблица 2

────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬───────

Первая  │ Группа видов элементов │Примеры видов элементов │Двух-

буква   │                        │                        │буквен-

кода    │                        │                        │ный код

(обяза- │                        │                        │

тельная)│                        │                        │

────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────

A    │ Устройство             │                        │

│(общее обозначение)     │                        │

B    │ Преобразователи        │ Громкоговоритель       │  BA

│неэлектрических величин │ Магнитострикционный    │  BB

│в электрические (кроме  │элемент                 │

│генераторов и источников│ Детектор ионизирующих  │  BD

│питания) или наоборот   │излучений               │

│аналоговые или          │ Сельсин-приемник       │  BE

│многоразрядные          │ Телефон (капсюль)      │  BF

│преобразователи или     │ Сельсин-датчик         │  BC

│датчики для указания    │ Тепловой датчик        │  BK

│или измерения           │ Фотоэлемент            │  BL

│                        │ Микрофон               │  BM

│                        │ Датчик давления        │  BP

│                        │ Пьезоэлемент           │  BQ

│                        │ Датчик частоты вращения│  BR

│                        │(тахогенератор)         │

│                        │ Звукосниматель         │  BS

│                        │ Датчик скорости        │  BV

C    │ Конденсаторы           │                        │

D    │ Схемы интегральные,    │ Схема интегральная     │  DA

│микросборки             │аналоговая              │

│                        │ Схема интегральная     │  DD

│                        │цифровая, логический    │

│                        │элемент                 │

│                        │ Устройства хранения    │  DS

│                        │информации              │

│                        │ Устройство задержки    │  DT

E    │ Элементы разные        │ Нагревательный элемент │  EK

│                        │ Лампа осветительная    │  EL

│                        │ Пиропатрон             │  ET

F    │ Разрядники,            │ Дискретный элемент     │  FA

│предохранители,         │защиты по току          │

│устройства защитные     │мгновенного действия    │

│                        │ Дискретный элемент     │  FP

│                        │защиты по току          │

│                        │инерционного действия   │

│                        │ Предохранитель плавкий │  FU

│                        │ Дискретный элемент     │  FV

│                        │защиты по напряжению,   │

│                        │разрядник               │

G    │ Генераторы, источники  │ Батарея                │  GB

│питания                 │                        │

H    │ Устройства индикацион- │ Прибор звуковой        │  HA

│ные и сигнальные        │сигнализации            │

│                        │ Индикатор символьный   │  HG

│                        │ Прибор световой        │  HL

│                        │сигнализации            │

K    │ Реле, контакторы,      │ Реле токовое           │  KA

│пускатели               │ Реле указательное      │  KH

│                        │ Реле электротепловое   │  KK

│                        │ Контактор, магнитный   │  KM

│                        │пускатель               │

│                        │ Реле времени           │  KT

│                        │ Реле напряжения        │  KV

L    │ Катушки индуктивности, │ Дроссель люминис-      │  LL

│дроссели                │центного освещения      │

M    │ Двигатели              │                        │

P    │ Приборы, измерительное │ Амперметр              │  PA

│оборудование            │ Счетчик импульсов      │  PC

│                        │ Частотомер             │  PF

│ Примечание. Сочетание  │                        │

│РЕ применять не         │                        │

│допускается             │                        │

│                        │                        │

│                        │ Счетчик активной       │  PI

│                        │энергии                 │

│                        │ Счетчик реактивной     │  PK

│                        │энергии                 │

│                        │ Омметр                 │  PR

│                        │ Регистрирующий прибор  │  PS

│                        │ Часы, измеритель       │  PT

│                        │времени действия        │

│                        │ Вольтметр              │  PV

│                        │ Ваттметр               │  PW

Q    │ Выключатели и          │ Выключатель            │  QF

│разъединители в силовых │автоматический          │

│цепях (энергоснабжение, │ Короткозамыкатель      │  QK

│питание оборудования    │ Разъединитель          │  QS

│и т.д.)                 │                        │

R    │ Резисторы              │ Терморезистор          │  RK

│                        │ Потенциометр           │  RP

│                        │ Шунт измерительный     │  RS

│                        │ Варистор               │  RU

S    │ Устройства коммутацион-│ Выключатель или        │  SA

│ные в цепях управления, │переключатель           │

│сигнализации и          │ Выключатель кнопочный  │  SB

│измерительных           │ Выключатель            │  SF

│ Примечание. Обозначение│автоматический          │

│SF применяют для        │ Выключатели,           │

│аппаратов, не имеющих   │срабатывающие от        │

│контактов силовых цепей │различных воздействий:  │

│                        │ от уровня              │  SL

│                        │ от давления            │  SP

│                        │ от положения (путевой) │  SQ

│                        │ от частоты вращения    │  SR

│                        │ от температуры         │  SK

T    │ Трансформаторы,        │ Трансформатор тока     │  TA

│автотрансформаторы      │ Электромагнитный       │  TS

│                        │стабилизатор            │

│                        │ Трансформатор          │  TV

│                        │напряжения              │

U    │ Устройства связи       │ Модулятор              │  UB

│ Преобразователи        │ Демодулятор            │  UR

│электрических величин   │ Дискриминатор          │  UI

│в электрические         │ Преобразователь        │  UZ

│                        │частотный, инвертор,    │

│                        │генератор частоты,      │

│                        │выпрямитель             │

V    │ Приборы электровакуум- │ Диод, стабилитрон      │  VD

│ные и полупроводниковые │ Прибор электровакуумный│  VL

│                        │ Транзистор             │  VT

│                        │ Тиристор               │  VS

W    │ Линии и элементы СВЧ   │ Ответвитель            │  WE

│                        │ Короткозамыкатель      │  WK

│                        │ Вентиль                │  WS

│ Антенны                │ Трансформатор, неодно- │  WT

│                        │родность, фазовращатель │

│                        │ Аттенюатор             │  WU

│                        │ Антенна                │  WA

X    │ Соединения контактные  │ Токосъемник, контакт   │  XA

│                        │скользящий              │

│                        │ Штырь                  │  XP

│                        │ Гнездо                 │  XS

│                        │ Соединение разборное   │  XT

│                        │ Соединитель            │  XW

│                        │высокочастотный         │

Y    │ Устройства механические│ Электромагнит          │  YA

│с электромагнитным      │ Тормоз с электро-      │  YB

│приводом                │магнитным приводом      │

│                        │ Муфта с электро-       │  YC

│                        │магнитным приводом      │

│                        │ Электромагнитный патрон│  YH

│                        │или плита               │

Z    │ Устройства оконечные   │ Ограничитель           │  ZL

│фильтры                 │                        │

│ Ограничители           │ Фильтр кварцевый       │  ZQ

# Приложение 2

Справочное

1. Буквенные коды для указания функционального назначения элементов приведены в табл. 1.

Таблица 1

──────────┬───────────────────────────────────────────────────────

Буквенный │               Функциональное назначение

код    │

──────────┼───────────────────────────────────────────────────────

A     │ Вспомогательный

B     │ Направление движения (вперед, назад, вверх, вниз,

│по часовой стрелке, против часовой стрелки)

C     │ Считающий

D     │ Дифференцирующий

F     │ Защитный

G     │ Испытательный

H     │ Сигнальный

I     │ Интегрирующий

K     │ Толкающий

M     │ Главный

N     │ Измерительный

P     │ Пропорциональный

Q     │ Состояние (старт, стоп, ограничение)

R     │ Возврат, сброс

S     │ Запоминание, запись

T     │ Синхронизация, задержка

V     │ Скорость (ускорение, торможение)

W     │ Сложение

X     │ Умножение

Y     │ Аналоговый

Z     │ Цифровой

2. Пример построения конструктивного обозначения (черт. 2).

Черт. 2

3. Термины и определения приведены в табл. 2.

Таблица 2

────────────────────────────┬─────────────────────────────────────

Термин           │             Определение

────────────────────────────┼─────────────────────────────────────

1. Обозначение высшего     │ Дополнительное обозначение,

уровня                      │указывающее более крупную часть

│объекта, в которую входит данная

│часть объекта

────────────────────────────┼─────────────────────────────────────

2. Обозначение             │ Дополнительное обозначение,

конструктивного расположения│указывающее место расположения части

(конструктивное обозначение)│объекта в конструкции

────────────────────────────┼─────────────────────────────────────

3. Обозначение элемента    │ Обязательное обозначение,

(позиционное обозначение)   │присваиваемое каждой части объекта

│и содержащее информацию о виде части

│объекта, ее номер и, при

│необходимости, указание о функции

│данной части в объекте

────────────────────────────┼─────────────────────────────────────

4. Обозначение             │ Дополнительное обозначение,

электрического контакта     │содержащее информацию о контакте

│данной части объекта

────────────────────────────┼─────────────────────────────────────

5. Адресное обозначение    │ Дополнительное обозначение,

│содержащее информацию о части

│объекта, сопрягаемой с данной, или

│о расположении на схеме данной части

│объекта или сведений о ней

────────────────────────────┼─────────────────────────────────────

6. Составное обозначение   │ Обозначение, состоящее из

│обязательного и дополнительного

│обозначений различного типа и

│передающее совокупность сведений

│о части объекта

────────────────────────────┼─────────────────────────────────────

7. Квалифицирующий символ  │ Специальный знак, указывающий тип

│условного обозначения